汕头市居住建筑节能设计审查要点

1总则

1-1为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法规和政策，改善汕头市居住建筑室内热环境，提高空调的能源利用效率，依据国家标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003（以下简称《标准》），制定本设计审查要点。

1-2本要点适用于汕头市新建、扩建和改建居住建筑的建筑节能设计审查。居住建筑为住宅建筑和集体宿舍等。

1-3全市居住建筑的建筑热工和空调通风设计，必须采取节能措施，在保证室内热环境舒适的前提下，将空调能耗控制在规定的范围内。汕头市位于夏热冬暖地区南区，居住建筑节能设计应考虑夏季空调，不考虑冬季采暖。

1-4汕头市居住建筑的节能设计，除应符合本要点的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2审查内容

2-1各朝向窗墙面积比是否符合《标准》第4.0.4条的要求：

居住建筑的外窗面积不应过大，各朝向的窗墙面积比，北   向不应大于0.45；东、西向不应大于0.30；南向不应大于0.50。

2-2天窗面积、遮阳系数是否符合《标准》第4.0.5条的要求：

居住建筑的天窗面积不应大于屋顶总面积的4％，传热系数不应大于4.0 W/(m2·K)，本身的遮阳系数不应大于0.5。

2-3屋顶、外墙的热惰性指标D、传热系数K是否符合《标准》第4.0.6条的要求：

居住建筑屋顶和外墙的传热系数和热惰性指标应符合表4.0.6的规定。

表4.0.6  屋顶和外墙的传热系数K〔W/ (m2·K)〕、热惰性指标D

| 屋 顶 | 外 墙 |
| --- | --- |
| K≤1.0，D≥2.5 | K≤2.0，D≥3.0 或 K≤1.5，D≥3.0 或 K≤1.0，D≥2.5 |
| K≤0.5 | K≤0.7 |
| 注：D＜2.5的轻质屋顶和外墙，还应满足国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93所规定的隔热要求。 |  |

2-4外窗的遮阳系数和传热系数是否符合《标准》第4.0.7条的要求：

（南区）居住建筑采用不同平均窗墙面积比时，其外窗的 综合遮阳系数应符合表4.0.7-2的规定。

表4.0.7-2    南区居住建筑外窗综合遮阳系数限值

| 外墙 （ρ≤0.8） | 外窗的综合遮阳系数SW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均窗墙面积比 CM≤0.25 | 平均窗墙面积比 0.25＜CM≤0.3 | 平均窗墙面积比 0.3＜CM≤0.35 | 平均窗墙面积比 0.35＜CM≤0.4 | 平均窗墙面积比 0.4＜CM≤0.45 |
| K≤2.0, D≥3.0 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| K≤1.5, D≥3.0 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.4 |
| K≤1.0,D≥2.5 或K≤0.7 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.5 |
| 注：1、本条文所指的外窗包括阳台门透明部分。 2、南区居住建筑的节能设计对外窗的传热系数不作规定。 3、ρ外墙外表面的太阳辐射吸收系数。 |  |  |  |  |  |

2-5外窗开启面积是否符合《标准》第4.0.10条的要求：

居住建筑外窗（包括阳台门）的可开启面积不应小于外窗所在房间地面面积的8﹪或外窗面积的45%。

2-6外窗的气密性能是否符合《标准》第4.0.11条的要求：

居住建筑1至9层外窗的气密性，在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于2.5m3，且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于7.5 m3；10层及10层以上外窗的气密性，在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于4.5 m3。

2-7当不能完全符合《标准》第4.0.4条、第4.0.5条、第4.0.6条、第4.0.7条的要求时，则必须采用“对比评定法” 对建筑进行综合评价,计算结果是否符合节能要求。

2-8空调、通风及其他设备选用应符合《标准》第6章的要求。