2014年汕头市勘察设计质量检查

专家意见

一、汕头市龙湖公安局业务用房（珠津）

勘察单位：汕头市第二建筑设计院

1.班报表格式简单；填写不完整、不规范；原始记录未用铅笔，且随意乱涂改等。

2.全部钻孔原始记录标贯的次数为0-2个，成果报告为6-13个。

设计单位：汕头市第二建筑设计院

1.节能专篇中能耗指标与节能计算不符

2.计算书中下面位置荷载未修改：办公楼走廊应取2.5KN/m2；楼梯应取3.5KN/m2；卫生间应取2.5KN/m2。

二、汕头市委党校改扩建项目一期工程

勘察单位：汕头市第二建筑设计院

1.班报表格式简单；填写不完整、不规范；原始记录未用铅笔，且随意乱涂改等。

2.资料存栏的报告与成果报告中P9-10页不相符，平面图不一致。

3.大部分孔原始记录标贯的次数比成果报告少，部分钻孔原始记录孔深比成果报告孔深浅1-4m。

4.原始记录没有土样的标示。

设计单位：汕头市第二建筑设计院

1.应补充发电机房储油间储存量要求。

2.节能专篇中屋面挤塑板导热系数与节能计算不符。

3.图号01第二.（二）点《建筑结构荷载规范》应采用（GB 50009-2012）版。

4.剪力墙Q3端柱箍筋应按框架柱要求加密箍筋、角柱时应全柱高加密。

5.二层板厚应取120mm。

6.高层建筑结构单向地震计算时应考虑偶然偏心影响。

三、濠江区海马池粮仓“三旧”改造项目

勘察单位：汕头市粤东工程勘察院

1.现场作业的班报表、编录表均未查（未准备）。

2.现场原位测试手段单一，仅采用标贯。

3.勘察工作量未考虑基坑范围。

4.部分特殊性岩土工程性质未评价。

设计单位：广东中美建筑设计院有限公司

1.欠缺发电机储油间储油量的限制。

2.部分采用HPB235、HRB335级钢筋。该两种牌号钢材品种已被发改委列为淘汰类的落后产品。

3.钢筋保护层厚度（C25）未按新规范要求修正。

4.通用图中约束边缘构件附加箍筋竖向间距未满足规范要求。

四、怡轩·壹品湾（新津启动区项目一期）

勘察单位：汕头市建筑设计院

1.野外记录仍需完善，主要是记录简单，责任人签署不完整。

2.对地质灾害和特殊性岩土评价不足（未专门章节评价）。

设计单位：广东中美建筑设计院有限公司

1.欠缺消防电梯的速度、载重量指标。

2.欠缺担架电梯桥厢尺寸、开门宽度设计参数。

3.种植屋面耐根穿刺SBS防水层的厚度应4mm，部分大样未达到。

4.欠缺发电机储油间储存油量的限制。

5.外门窗抗风压计算，基本风压取值应为0.8KN/m2。

6.剪力墙竖向分布筋部分采用直径为8mm钢筋不满足规范要求（不宜小于10mm）。

五、潮汕机场汕头城市候机楼

勘察单位：汕头市粤东工程勘察院

1.现场资料未查。

2.原位测试单一。

3.部分岩土层取样不足。

4.水质评价文字与报告书不统一。

设计单位：广东南雅建筑工程设计有限公司

1.外墙砌体厚度小于节能计算厚度。

2.节能计算书与图纸中有关外窗、玻璃幕墙的材料应一致。

3.节能计算书中欠缺外窗及玻璃幕墙气密性判定。

六、汕头市潮阳区人民医院住院附楼

勘察单位：汕头市粤东工程勘察院

1.现场资料未查。

2.原位测试单一。

3.部分岩土层取样不足。

设计单位：广东南雅建筑工程设计有限公司

1.图纸反映的设计深度未能满足作为医院这种使用功能较为复杂建筑的要求，内部通道、房间未作布置，人员疏散设计及医院的卫生流程是否合理无法确定，部分卫生间上下层错开布置，但卫生间下部使用空间未明确，是否布置有严格卫生要求或防水、防潮要求用房（如药品贮存、医疗设备用房、手术间等）都未能校核。

2.门窗大样中，外窗可开启面积比例与节能设计说明、审查表的数据不符。

3.计算书中对0.2Vo调整的设置及柱配筋原则设置不合适。

七、龙光·龙腾嘉园商品房一期（检查13、18栋）

勘察单位：汕头市建筑设计院

尚未发现违反相关条文。

设计单位：深圳市镒铭建筑设计有限公司

1.应补充生活水池选用的防水材料应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）相关规定。

八、汕头市潮阳区城南街道中路改造区酒店工程

勘察单位：汕头市粤东工程勘察院

1.涉及采用未经审查的报告。

2.未见编录表。

3.班报表格式简单；填写不完整、不规范；表中无记录采取岩土、水样的记录。

4.欠BK1-9的班报表。

5.大部分钻孔最后一回次是4-5m长，违反规范规定。

6.有3个孔班报表无土层分类。

设计单位：深圳市华纳国际建筑设计有限公司

1.车库入口与道路红线应大于7.5米。

2.引用的《城市道路和建筑物无障碍设计规范》应采用现行的《无障碍设计规范》（GB50763-2012）版本，

3.高层屋面防水等级应为I级。

4.节能计算中所采用的外墙加气混凝土热工参数对应的密度与图纸不符。

5.节能计算时应有东向剪力墙内容。

6.应补充生活水池选用的防水材料应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）相关规定。

7.地下室作为独立的防火分区应有2各人员安全出口。

8.门窗说明中引用的窗三性指标分级标准过期。

9.剪力墙端柱部分未按框架柱要求加密箍筋。

10.未提供计算书。

九、城南街道南中路西片区改造区（第9-11幢及教学楼）

勘察单位：汕头市粤东工程勘察院

检查意见同酒店项目合在一起。

设计单位：深圳市华纳国际建筑设计有限公司

1.部分住户未预留洗衣机位置。

2.门窗说明中引用的窗三性指标分级标准过期。

3.高层屋面防水等级应为I级。

4.剪力墙Q:hw比较长，约束边缘构件lc取值偏小。

5.计算书要加盖公章。

十、汕头市潮南粤运汽车客运站

勘察单位：汕头市潮阳建筑设计院

1.班报表格式简单，填写不完整（尤其未分土层）、不规范。班报表与编录班同一笔迹；

2.第2土层是基坑开挖涉及主要土层，无采取土样或原位测试；第3土层中细砂夹层，应分层量测水位。

3.第4土层砂土未计算液化。

设计单位：汕头市上层联盟建筑设计事务所有限公司（建筑）、广东新长安建筑设计院有限公司（结构）

1.图中应补充与节能计算一致的外墙加气混凝土密度。

2.二层属于楼板不规则，应补充指定弹性板计算。

3.各层端跨楼应双层双向配筋。

4.结构计算模型中，地下室侧墙不应按墙计入，楼梯模型未计入，柱未考虑梁偏心。

5.地下室顶板作为嵌固端，地下层柱纵向筋应≥1.1地上对应柱配筋。

十一、富春华庭

勘察单位：汕头市粤东工程勘察院

1.无见原始记录

2.多层承压水，未分层取水样进行分析。见《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001，2009年版）第12.1.2条。

3.第③土层是基坑开挖主要土层，应根据试验提供该场地土层渗透性、砂土休止角等。

4.第8、11、13土层室内试验为流塑状淤泥质土，而标准贯入试验值为2-7击、可塑状，应校核两者各自指标工程的可靠性。标准贯入试验不适用软塑～流塑软土。

设计单位：汕头市上层联盟建筑设计事务所有限公司（建筑）、深圳市中泰华翰建筑设计有限公司	（结构）

1.剪刀楼梯平台宽应大于1.3米。

2.人防区不同防火分区人防连通口应设甲级防火门。

3.弧形车道应设横向超高。

4.12层以上住宅应设2部电梯。

5.楼梯出天面的门应向屋面开启。

6.节能计算时屋面隔热砖不应拆层计算（错漏）

7.应设置无障碍车位。

8.推拉窗应设防拆卸装置。

9.引用的《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（应采用现行的《无障碍设计规范》（GB50763-2012）版本（错漏）

10.种植屋面应设防根穿刺防水材料。

11.图号结施-总-01第二.（二）点，《建筑结构荷载规范》应采用（GB 50009-2012）版；《建筑地基基础设计规范》应采用（GB 50007-2011）版；卫浴活荷载应取2.5KN/m2；楼梯活荷载应取3.5KN/m2。

12.应注明使用预拌砼和预拌砂浆的要求。

13.下列位置剪力墙分布筋间距不应大于200mm：顶层、楼梯间和电梯间、端开间山墙。

14.各层端跨板应双层双向拉通。

15.首层侧向刚度小，应补充时程分析。