粤建质函〔2017〕2849号

广东省住房和城乡建设厅关于对部分地区开展2017年上半年房屋市政工程质量安全大检查和工程质量安全提升行动工作督查情况

的通报

各地级以上市住房城乡建设主管部门:

为贯彻党中央、国务院及省委、省政府领导关于安全生产工作的批示指示精神，根据《广东省住房和城乡建设厅关于对部分地区开展2017年上半年房屋市政工程质量安全大检查和工程质量安全提升行动工作进行督查的通知》(粤建质函〔2017〕1590号)要求，我厅于2017年6月14日至23日，组织对全省部分地区开展2017年上半年房屋市政工程质量安全大检查和工程质量安全提升行动工作督查。现将有关情况通报如下:

一、基本情况

此次督查共检查了12个市（区）（韶关、河源、惠州、中山、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、云浮、顺德）的住房城乡建设主管部门和部分在建施工项目。督查组听取了当地住房城乡建设主管部门关于工程质量安全管理工作情况的专题汇报，查阅了有关文件、资料，随机抽查了35个在建施工项目，在对相关文件、资料和现场检查进行汇总后，针对存在问题下发执法建议书6份、整改通知书26份。

从督查总体情况来看，各地住房城乡建设主管部门重视房屋市政工程质量安全工作，将工程质量安全摆到了较高的位置，积极落实市（区）住房城乡建设主管部门的质量安全责任，组织有力、措施得当，房屋市政工程质量、安全水平有一定提升。

特别是惠州市住房和城乡规划建设局在今年第2号台风“苗柏”来袭之际，紧急部署、科学应对、严阵以待，全力以赴做好防御台风“苗柏”的各项工作，全市建筑工地未发生人员伤亡和施工机械及财产损失。阳江市住房和城乡规划建设局加强培训、观摩示范，提高安全生产意识。对约800名“安管人员”和特种作业人员、2000名施工工人进行了技能培训，进一步提高了企业及其工作人员的质量安全生产意识和工作技能。顺德区国土城建和水利局严格落实分户验收、质量样板引路等制度，督促各方责任主体落实样板引路措施，住宅工程将淋水、蓄水试验结果及处理情况作为分户验收的前提条件，严抓施工质量。肇庆市住房和城乡建设局、云浮市住房和城乡建设局均在今年“安全生产月”期间举办了本地区的建筑施工安全事故应急演练活动。其他受检地区也采取了一系列措施狠抓建筑施工安全生产管理。

二、存在的主要问题

（一）部分住房城乡建设主管部门监管责任未落实到位。

1．对工程质量安全问题监管不到位。体现在：一是“两书一牌”特别是“两书”工作落实不到位，如茂名地区受检的三个项目均未能按要求提供部分责任主体的“两书”，中山、河源、阳江、顺德地区部分受检项目“两书”要素签署不齐等。二是安全隐患排查整治工作未落实到位，韶关、河源、阳江、湛江、茂名、清远等地区部分受检项目未能提供相关责任主体的安全隐患排查台账记录。三是质量控制不到位，如韶关、河源、惠州、湛江、茂名、清远、肇庆等地区部分受检项目存在建材未送检或无法提供检测报告、混凝土未按标准养护或浇筑质量较差等问题，其中肇庆市端州区人民法院审判法庭大楼工程项目经检查发现，灌注桩初检和扩大复检中均发现桩端持力层未达到设计要求的情况，后续的不合格处理程序不完善，造成该批工程桩存在质量安全隐患。

2．对责任主体特别是监理单位监管不到位。此次督查发现受检住房城乡建设主管部门普遍疏于对监理单位的监管，未能督促监理单位有效发挥监督作用，抽查的项目现场普遍存在监理人员不到位、履职不到位问题，从检查情况看，韶关、阳江、茂名、肇庆、清远、云浮等地区该问题较为突出。

（二）受检项目的工程质量和施工安全管理仍有不规范现象。

督查组按照相关检查表内容认真查阅了受检项目有关资料，抽查工程现场安全状况，并开展了工程实体质量抽测。从检查的情况和实体抽测的结果来看，各项目的质量安全状况基本可控，但仍然有部分监理单位和施工企业的质量安全管理工作开展不力，没有将主管部门的工作要求落到实处，部分项目存在质量安全管理方面的薄弱环节（详见附件），具体如下：

- 工程质量方面。

一是施工质量常见问题和质量缺陷较为普遍。部分项目混凝土外观质量、尺寸偏差、钢筋施工质量问题较多；实体检测钢筋保护层抽查不合格；混凝土试块未按要求进行养护，甚至项目现场无标准养护室等。

二是部分监理单位的质量行为不规范。部分项目未按规定配备足够的监理人员；个别项目总监理工程师不在现场；防治质量通病的监理实施细则未根据设计文件、规范及现场实际情况进行编制；对于现场存在的质量问题，监理单位未及时出具书面通知责成施工单位进行整改；关键部位、关键工序未旁站；无监理平行检查记录。

三是部分施工单位质量行为不规范。部分项目现场质保体系不健全，质量管理制度不落实，实体质量保证能力低，未按设计文件进行施工，未认真执行所编制的各种施工方案，施工技术标准执行不严。如茂名市职业卫生综合楼重建项目存在部分建材无质保、未送检等问题；湛江市畔山华庭（三期）项目存在高应变检测数量严重不足、部分灌注桩变更为预应力管桩未重新图审等问题。以上2项质量隐患问题我厅督查组均向属地住房城乡建设主管部门开具执法建议书。

- 施工安全方面。

一是危险性较大的分部分项工程（以下简称危大工程）的安全管控未能落实到位。危大工程安全管控是施工安全的重中之重，住房城乡建设部及我厅在今年5月、6月相继印发相关文件强调落实。但此次督查发现，仍有部分项目存在危大工程的安全隐患问题。如江门市迎宾西路建设工程项目的门式起重机使用登机牌过期、未按规定办理使用登记；湛江市麻章区瑞云北路公共租赁住房项目、茂名市一方名苑二期（东区）项目未按要求落实危大工程专项施工方案的专家论证等。以上3项安全隐患问题我厅督查组均向属地住房城乡建设主管部门开具执法建议书。

二是监理单位安全管理履职不到位。受检项目的监理单位普遍存在监理人员未到岗（阳江、湛江、茂名、云浮地区受检项目较为突出），未落实安全隐患排查、未制定整治台账（韶关、肇庆、清远地区受检项目较为突出）等问题。

除此外，部分受检项目存在企业负责人未按规定履行带班检查、项目安全检查频率不足、检查发现的隐患问题未整改到位等问题（详见附表）。

三、整改落实及执法开展情况

针对现场存在的质量安全问题，督查组向项目所在地建设主管部门下发了整改通知书或执法建议书，要求各地落实整改后报我厅。

目前，受检地区住房城乡建设主管部门均向我厅报送了存在问题的整改落实或行政处罚情况。经查，各地住房城乡建设主管部门均对本次督查发现的存在问题高度重视、认真部署、落实整改。督查组下发了26份整改通知书：已完成整改的有19份，整改不到位的有7份；督查组下发了6份执法建议书：已落实行政处罚的有3份，未落实行政处罚的有3份（详见附表）。

存在问题整改不到位或尚未落实行政处罚的具体如下：

（一）部分受检项目对检查发现的存在问题未认真整改，如：韶关市区棚户区改造项目——鸿裕花园（A区4、5、6#楼及商业B、F、D、7、8、9#楼及部分地下室）项目，未按验收规范及时组织桩、基础分项、分部验收问题，未见整改情况报告；惠州市惠城区金榜紫园项目，对部分墙柱混凝土抗压强度标准养护试块及同条件养护试块未按规定时间送检的问题整改，仅提供施工单位自行使用回弹法检测合格的证明；江门市迎宾西路建设工程项目，设计变更未按规定办理问题，未见整改情况报告；湛江市麻章区瑞云北路公共租赁住房项目，3#楼砌体、钢筋绑扎、混凝土强度未达设计强度要求等问题未见整改情况报告。

（二）部分受检地区住房城乡建设主管部门对整改落实情况未及时跟踪，如：韶关市始兴县梧桐香岸5#楼项目，部分原材料未检测已使用，整改报告仅提供砂、水泥等材料的送检委托单，未及时补充法定检测结论；韶关市区棚户区改造项目——鸿裕花园（A区4、5、6#楼及商业B、F、D、7、8、9#楼及部分地下室）项目，未出具基桩检测报告，经研究出具静载检测方案，未及时补充法定检测结论；中山市新达花园小区二期2、9、10、18、19、23、24幢工程及地下车库项目, 整改报告仅提供填充墙砌体拉结筋后锚固抗拔力送检委托单，未及时补充法定检测结论；肇庆市端州区人民法院审判法庭大楼工程项目，关于桩基础桩端持力层未达到设计要求的情况，虽五方责任主体召开专题会议研究并报专家组审查，但未及时补充最终补救措施。

（三）个别受检地区住房城乡建设主管部门对涉嫌违法、违规行为执法处罚不严，如：湛江市畔山华庭三期项目，当地住房城乡建设主管部门发出行政处罚决定书、施工单位提出申诉之后，至今未报送最终执法处罚情况；茂名市一方名苑二期（东区）项目，施工单位安全、技术部门负责人、总监未按要求参加高大模板、深基坑专家评审会，当地住房城乡建设主管部门启动了执法调查问询程序并已查实，但未报送后续执法处罚情况；云浮市云浮印象·祥云城（二期）项目，洞口、临边防护缺失严重，当地住房城乡建设主管部门交办安监机构启动执法问询程序并责成责任主体进行整改，但未报送后续执法处罚情况。

四、下一步工作安排

各地住房城乡建设行政主管部门及质量安全监督机构要针对本次督查发现的问题，举一反三，继续深入扎实开展本地区工程质量安全提升行动、经济社会发展风险隐患排查整治等专项行动和建筑施工安全专项整治。上述存在问题整改不到位、执法处罚不严的地区，应深入复查抓紧完成整改、推动责任落实，依法依规从严从快查处、顶格问责处罚，并于10月13前将最终整改落实情况或执法处罚情况报送我厅。我厅将适时组织安全生产大检查“回头看”，重点对整改落实及执法开展情况进行综合督导，并将对整改不力、执法不严的地区进行全省通报。

各地住房城乡建设行政主管部门及质量安全监督机构要督促各方建设主体切实承担质量安全主体责任，做到隐患排查治理规范化、制度化和常态化，及时发现和消除质量安全隐患。要加大对建筑施工质量安全生产领域非法违法行为的惩治力度，严厉打击无资质或超越资质范围承揽业务、违法分包和转包工程、未办理质量安全监督手续和施工许可证等基本建设程序擅自施工、企业“三类人员”和特种作业人员无证上岗、建设单位肢解发包等违法违规行为，进一步加强建筑施工安全生产，有效预防和减少建筑施工生产安全事故的发生，确保全年全省建筑施工安全生产形势稳定好转。

附件：2017年上半年部分地区房屋市政工程质量安全大检

查督查情况一览表

广东省住房和城乡建设厅

2017年9月30日

公开方式：主动公开

抄送：省安委办、住房城乡建设部工程质量安全监管司。

| 2017年上半年部分地区房屋市政工程质量安全大检查督查情况一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地区 | 项目名称 | 企业名称 | 存在问题 | 整改落实或执法开展情况 |
| 韶关 | 始兴县梧桐香岸5#楼项目 | 建设单位：始兴县杰鹏房地产开发有限公司 | 1．部分原材料未检测已使用； 2.该工程地基基础设计等级为甲级，采用冲孔灌注桩，未按规范要求进行单桩竖向抗压静载试验检测； 3.混凝土构件观感差，普遍存在小空洞； 4.未按验收规范及时组织桩、基础分项、分部验收； 5.项目经理、总监履职不到位，未参加工程例会，总监签名代签； 6.监理无质量巡视记录和平行检验记录； 7.未见质量缺陷处理和验收记录； 8.未按照省、市建筑施工安全专项整治方案要求，开展自查自纠工作； 9.企业、分支机构检查不符合要求，项目经理不在岗； 10.架子工证件已过期； 11.模板支撑系统部分区域未设置扫地杆，纵横向水平杆； 12.未建立安全隐患整治台账，未建立人员健康检查制度，楼层临边防护不到位； 13.施工电梯（4#）第6层处齿条返松；上数下来第5节标准节斜腹杆变形； 14.未见设备安全隐患台账及整改记录，未指定专人管理设备。 | 部分存在问题整改不到位。 |
|  |  | 施工单位：中大建设股份有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东建发工程管理有限公司 |  |  |
|  | 领秀国际（商业小区）二期15#及地下室车库工程项目 | 建设单位：韶关市曲江区兆康房地产开发有限公司 | 1．部分原材料未检测已使用； 2.标准养护室设置不规范，未对砼试块进行标准养护； 3.剪力墙受力钢筋未加固定箍，偏位严重； 4.该工程基础形式、主体结构砼强度均发生设计变更，按要求应重新报审图机构进行审查； 5.钢筋检验报告中强度实测值不真实（不同钢筋同一数值）。 6.模板支撑体系扫地杆未连成整体性，个别区域立杆基础泡水； 7.顶托设置过长；竖向剪力撑设置高度不足，个别部分水平杆未紧固到位； 8.未按照上级工作部署，开展自查自纠工作，消防灭火设施配备不足； 9.监理未按照要求开展周检、日检、季检以及建立安全监理工作台账； 10.塔机开关箱、防雷接地不符合规范要求；未见设备安全自查记录； 11.未见安全隐患台账及整改记录；未见指定专人管理设备的文件。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：韶关市第一建筑工程公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：深圳科宇工程顾问有限公司 |  |  |
| 韶关 | 韶关市区棚户区改造项目——鸿裕花园（A区4、5、6#楼及商业B、F、D、7、8、9#楼及部分地下室）项目 | 建设单位：韶关市鸿裕花园房地产开发有限公司 | 1．混凝土构件观感质量差，普遍存在小孔洞； 2.该工程已施工至主体结构仍未出具基桩检测报告，灌注桩未按设计规范要求进行单桩竖向抗拔静载试验和超前钻检测； 3.未按验收规范及时组织桩、基础分项、分部验收； 4.项目经理、总监履职不到位，未参加工程例会，技术资料中总监签名代签现象严重； 5.未见质量缺陷处理和验收记录； 6.监理旁站记录无人签名，无监理巡视和平行检验记录； 7.未按照省、市要求开展自查自纠工作； 8.未有高大模板事故应急预案并演练； 9.监理单位项目周检、日检、季检不符合要求； 10.监理未建立安全监理工作台账； 11.塔机（2#机）起重量限制器失效（没接线）；小车防断绳装置严重变形；附着框螺栓漏装；未见设备安全自查记录；未建立安全隐患台账及整改记录；未指定专人管理设备。 | 部分存在问题整改不到位。 |
|  |  | 施工单位：广东省第五建筑工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：深圳市深龙港建设监理有限公司 |  |  |
| 河源 | 坚基·美丽城二期7#、8#、9#、10#、13#、15#、16#、F栋商业工程楼 项目 | 建设单位：河源市坚基房地产开发有限公司 | 1.脚手架悬挑工字钢端头没有防钢丝绳滑动措施； 2.悬挑脚手架底层部分封闭不严； 3.脚手架与建筑物距离过大； 4.悬挑卸料平台两侧防护不严； 5.悬挑卸料平台进出料口没搭设防护板； 6.悬挑卸料平台吊拉钢丝绳使用索具螺旋扣调节； 7.施工单位未建立相关的安全隐患排查整治台帐； 8.楼层消防水管、消防栓没按规定跟上建筑物的施工进度及时安装； 9.桩基子分部工程组织验收不及时，该楼已施工至19层，桩基子分部2017年6月16日才组织验收； 10.监理工程师未督促施工单位按有关要求进行技术交底，施工作业交底接受人员只有一人； 11.钢筋堆放无标识；水泥送检不及时，现场砌体已施工两层，但无水泥复检报告(有送检单) ； 12.无回填土检验报告； 13.无沉降观测记录； 14.无填充墙砌体植筋记录，钢筋锚固力检测报告； 15.无结构实体自检记录； 16.蒸气加压混凝土砌块在露天堆放无防雨措施。（根据《砌体结构工程施工质量验收规范》3.0.17及5.1.6）； 17.十三、十四层部分混凝土柱、剪力墙存在蜂窝、麻面、烂根现象； 18.剪力墙纵向钢筋采用绑扎搭接接头，搭接接头及长度不符规范要求（根据GB50204-2015---5.4.7.2）； 19.部分抗震箍筋弯钩直段长度不足10D（根据GB50204-2015—5.3.3.2）； 20.板砼在雨天浇筑时缺少防护措施，导致砼板面不平整，砼浇筑不密实，14层砼板底普遍出现开裂及渗水现象； 21.砼试块留置养护不符规范要求。 | 已按照要求进行整改、行政处罚并如期报送整改落实及行政处罚情况。 |
|  |  | 施工单位：广东强雄建设集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广州高新工程顾问有限公司 |  |  |
| 河源 | 雅居乐花园二期五区139栋 住宅楼项目 | 建设单位：河源市雅居乐房地产开发有限公司 | 1.脚手架与建筑物间距过大，缺兜底网； 2.悬挑卸料平台两侧及进料出入口防护不严； 3.支模水平纵横杆以上悬挑端过高； 4.安全通道平挡板搭设不符合要求； 5.项目经理不到位； 6.消防水管、灭火器材未能跟上施工进度设置； 7.有部分楼层防雷钢筋焊接没有办理申请动火审批； 8.监理企业负责人未按有关规定对项目进行检查； 9.监理单位未建立安全隐患排查整治的安全工作台帐； 10.监理工程师未督促施工单位按有关要求进行技术交底，技术交底卡无接受人签名； 11.法人代表授权书无被授权人签字，工程质量安全终身责任承诺书无承诺人签字； 12.钢筋堆放无标识； 13.蒸气加压混凝土砌块在露天堆放无防雨措施。（根据《砌体结构工程施工质量验收规范》3.0.17及5.1.6）； 14.现场砌体已施工，但无灰砂砖复检报告； 15.无填充墙砌体植筋记录，钢筋锚固力检测报告； 16.无桩位偏差、桩顶标高验收记录； 17.防水材料检测报告与设计图纸指标不符； 18.砼试块留置养护不符规范要求； 19.二十层部分混凝土柱、剪力墙存在蜂窝、麻面、烂根现象； 20.模板作业面存在较多建筑垃圾未清理； 21.剪力墙侧模模板固定不牢靠； 22.梁、板模板拼缝缝隙较大； 23.部分抗震箍筋弯钩直段长度不足10D（根据GB50204-2015—5.3.3.2）； 24.梁底部钢筋保护层垫块厚度不符设计要求。 | 已按照要求进行整改、行政处罚并如期报送整改落实及行政处罚情况。 |
|  |  | 施工单位：浙江宏宇建筑有限责任公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东中火炬监理咨询有限公司 |  |  |
|  | 东源县理想家园1#楼 项目 | 建设单位：东源县理想实业有限公司 | 1.工程技术资料不齐全，收集整理不及时； 2.1号楼地下室无同条件养护报告； 3.未见钢筋焊接工艺试验报告； 4.无回填土检验报告； 5.无沉降观测记录； 6.无结构实体自检记录； 7.1号楼二层砼板底有多处出现露筋现象； 8.1号楼二层砼板底有多处出现开裂渗水现象； 9.1号楼砼整体观感较差，普遍存在蜂窝、麻面、胀模、错位； 10.个别剪力墙水平钢筋间距偏大； 11.梁箍筋与梁底模板接触，混凝土保护层厚度不足； 12.梁钢筋弯入支座长度不足； 13.梁、板模板拼缝缝隙较大。 | 已按照要求进行整改、行政处罚并如期报送整改落实及行政处罚情况。 |
|  |  | 施工单位：广东家园建筑工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东宏茂建设管理有限公司 |  |  |
| 惠州 | 惠东县凯旋华府3#、8#、16#楼 项目 | 建设单位：惠东县亨柏地产有限公司 | 1.脚手架层间防护不到位； 2.临边洞口防护不严； 3.脚手架悬挑钢梁设置不规范； 4.临边洞口防护不到位； 5.悬挑卸料平台搭设不规范； 6.梁部分箍筋弯钩角度不足135°； 7.板的分布筋与支座的距离过大； 8.板面筋未按要求满扎； 9.板面层钢筋安装位置不准确。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：广东友兴建筑工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广州高新工程顾问有限公司 |  |  |
|  | 大亚湾区金洋嘉丽园项目 | 建设单位：惠州市金洋房地产开发有限公司 | 1.脚手架安全防护不到位； 2.脚手架连墙件设置不规范； 3.地基基础分部验收记录签章不符合要求； 4.山河建设集团有限公司（一级建筑总承包企业）任命项目管理人员不规范； 5.施工技术交底不规范，未按工种分别进行交底，未按《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》整理交底资料； 6.钢筋堆放无标识，抽查16mm、18mm、25mm钢筋，施工、监理单位未能提供相应的进场报审表、出厂合格质量证明文件及送检合格报告； 7.5#楼十一、十二层墙柱混凝土抗压强度检验报告中标准养护试块未按规定时间送检； 8.未见回填土回填密实度检验报告；混凝土质量观感较差，麻面、脱皮现象较普遍； 9.个别卫生间沉箱板底存在开裂渗水现象； 10.标准养护室设置不符要求； 11.柱纵向钢筋机械连接接头位置设置不当。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：山河建设集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：湖南长安项目管理有限公司 |  |  |
|  | 惠城区金榜紫园 项目 | 建设单位：惠州市新泰阳实业有限公司 | 1.施工现场模板支撑体系与方案不符（现场为轮扣架体系，方案采用门式架计算）； 2.施工单位项目负责人吴皓东签名笔迹不一致； 3.总监理工程师孟进部分签名笔迹不一致； 4.部分墙柱混凝土抗压强度检验报告中标准养护试块及同条件养护试块未按规定时间送检； 5.沉降观测记录不全； 6.未见灰砂砖复检报告； 7.桩基检测报告中不符合设计要求的桩处理不完善； 8.工程材料报审表审批不规范，时间为同一天； 9.个别梁二排筋绑扎位置不当国； 10.梁部分箍筋弯钩角度不足135°； 11.部分柱、剪力墙混凝土表面存在露筋现象； 12.部分柱、剪力墙混凝土根部存在错位、烂根现象。 | 部分存在问题整改不到位。 |
|  |  | 施工单位：广东广厦建筑工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东远顺建设监理有限公司 |  |  |
| 中山 | 新达花园小区二期2、9、10、18、19、23、24幢工程及地下车库项目 | 建设单位：中山市广达纤维有限公司 | 1.现场使用的安全网与检测报告问题； 2.悬挑式外脚手架，悬挑工字钢斜拉钢丝绳无防滑脱措施，只是用立杆与橫杆节点作为防滑脱措施，对外脚手架产生不利的影响； 3.悬挑式卸料平台未经检查验收就投入使用，且两侧防护不严； 4.监理单位履职不到位，钢筋等原材料进场报验审批不规范，存在进场报验时间与批准使用时间为同一天； 5.未见回填土压实度检验报告，未见填充墙砌体拉结筋植筋记录及后锚固抗拔力检验报告； 6.在砌体施工质量方面，14层砌体水平、竖向灰缝的砂浆不饱满； 7.混凝土门过梁伸入支座长度不足； 8.窗台混凝土压顶未伸入墙体； 9.23层部分剪力墙箍筋弯钩直段长度不足10倍D； 10.18层部分剪力墙混凝土根部存在漏浆现象。 | 部分存在问题整改不到位。 |
|  |  | 施工单位：广东九洲建设集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东中山火炬监理咨询有限公司 |  |  |
|  | 中山市长江路改造（一期）工程项目 | 建设单位：中山市一环长江路投资建设有限公司 | 1.桥面浇筑混凝土时，必须按要求加强高支模监测； 2.箱梁内拆模板作业前，必须有机械强制通风，并有气体检测仪及动物试验，达到安全条件，施工人员才能进入箱梁内有限空间作业； 3.桥梁施工下方的临时车道，在浇筑混凝土期间应封闭，禁止施工以外的任何车辆及人员进入，平时出入囗上方应加强安全防护，防止坠物伤人； 4.监理单位履职不到位，钢筋表面污染严重，模板拼缝过大，未及时督促施工单位处理； 5.未见五方责任主体“法人代表人授权书”及“工程质量责任终身承诺书”； 6.未见钢筋机械连接工艺试验报告； 7.未见桩位偏差、桩顶标高验收记录； 8.未见检验批、分项、分部（子分部）验收记录； 9.未按照《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》要求进行质量管理资料的收集； 10.钢筋表面污染严重，模板拼缝过大，混凝土施工界面浮浆严重，界面未做处理。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：联建建设工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广州珠江工程建设监理有限公司 |  |  |
|  | 星月彩虹花苑（第一期）小区A、B标段工程 项目 | 建设单位：中山市星月彩虹房地产有限公司 | 1.监理单位履职不到位，钢筋等原材料进场报验审批不规范，存在进场报验时间与批准使用时间为同一天； 2.同条件试块养护时间不真实； 3.材料见证取样和送检记录不全； 4.桩位偏差、桩顶标高验收记录不及时； 5.未见沉降观测记录； 6.未按照《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》要求进行质量管理资料的收集； 7.部分梁混凝土表面存在露筋现象； 8.部分梁混凝土表面存在木屑等残渣未清理干净； 9.个别梁纵向直径25钢筋弯锚长度不足； 10.箍筋弯钩直段长度不足10倍D。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：江西建工第四建筑有限责任公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东中山建设监理咨询有限公司 |  |  |
| 江门 | 南湖壹号6#-8#、11#-20#、商业楼4#、6#-10#及地下室项目 | 建设单位：江门博富房地产投资有限公司 | 1.砌体工程未按图施工； 2.页岩砖没有检测导热系数； 3.监理人员配备不足，总监巡查频次偏少； 4.轮扣式高支模专项方案未按《轮扣式钢管脚手架安全技术规程（DB44/T 1876-2016）》9.1条组织专家论证； 5.脚手架层间防护不严，洞口防护不严，结构施工层临边防护不到位； 6.动力配电箱电气设计不合理，电线发热现象严重存在火灾隐患； 7.1#塔吊起升限位开关失效, 最高一道附着框未按厂家要求设置内撑杆，回转盘处部分连接螺栓锈蚀严重，且部分标准节连接螺栓松动, 起升钢丝绳乱绳, 司机室操纵装置零位自锁失效； 8.2#施工升降机部分楼层楼内人员可开启层门联锁装置； 9.10楼层处部分标准节连接螺栓无防松措施, 起重量限制器显示不正确。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：恒富建设集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东海外建设监理有限公司 |  |  |
|  | 迎宾西路建设工程项目 | 建设单位：江门市政府投资工程建设管理中心 | 1.设计变更未按规定办理； 2.部分安全设施验收记录信息不全； 3.监理单位联合体职责划分不清，个别监理人员履责不到位； 4.结构施工面部分区域临边防护不到位； 5.模板支架构件清理不及时； 6.1#、2#、4#门式起重机使用登机牌过期，未按规定办理使用登记。 | 部分存在问题整改不到位。 |
|  |  | 施工单位：中电建路桥集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：北京华路顺工程咨询有限公司、江门市新会区冈州工程建设监理有限公司（一标段），江门市建设监理顾问有限公司、广州市穗高工程监理有限公司（二标段） |  |  |
|  | 恒大御景半岛花园2-1住宅项目 | 建设单位：广东江门船厂有限公司 | 1.图纸会审没有按要求签字盖章； 2.悬挑梁钢筋不按图施工； 3.危险性较大分部分项工程汇总表签章不齐； 4.危险性较大工程专项方案审批不符合要求，脚手架方案与模板方案中审批人姓名、笔记不一致； 5.脚手架安装不规范，悬挑卸料平台拆除后杆件未及时安装，结构施工层脚手架扣件堆放在临边上； 6.洞口防护不到位。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：上海建工五建集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广州市恒合工程监理有限公司 |  |  |
| 阳江 | 碧桂园▪十里江湾建设项目（1幢、2幢、3幢、5幢、综合楼、1#~40#、地下车库一）项目 | 建设单位：阳江市滨海新区碧桂园房地产开发有限公司 | 1.现场混凝土结构跑模情况严重； 2.法定代表人授权书、工程质量责任终身承诺书签署没有日期； 3.现场多项质保资料未能提供； 4.项目经理、总监履责不到位，总监长期不在岗； 5.模板专项方案编制、审核流于形式，内容与实际不符； 6.施工现场洞口防护不严； 7.施工作业区材料堆放凌乱，电线拖地； 8.1#塔吊基础积水严重, 最高一道附着框未按厂家要求设置内撑杆，且现场与附着方案不一致； 9.1#施工升降机左侧地面防护围栏门电气开关失效，左笼单开门机械联锁失效，楼内人员可开启8楼左侧层门，起重量限制器显示不正确。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：广东龙越建筑工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东信立工程项目管理有限公司 |  |  |
|  | 丰怡豪庭51-58栋楼项目 | 建设单位：阳江丰怡房地产发展有限公司 | 1.标准养护试件数量不足； 2.验收资料不完善，未能提供试桩记录； 3.项目安全管理资料混乱，档案信息不全； 4.脚手架层间防护不严； 5.模板专项方案内容与实际不符； 6.临边防护不规范，洞口防护不严； 7.4#塔吊基础采用混凝土掩埋，且基础积水，一标准节直立梯横踏杆缺失，最高一道附着框未按厂家要求设置内撑杆。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：广东吴川建筑安装工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东信立工程项目管理有限公司 |  |  |
|  | 山水一品（幼儿园）项目 | 建设单位：阳江市锦盛地产有限公司 | 1.图纸会审记录责任单位未进行签字盖章； 2.项目经理不按规定到岗履责； 3.施工过程未进行施工技术交底； 4.工程未办理桩子分部及地基基础分部验收； 5.后浇带施工不符合规范要求 6.施工单位安全隐患检查、整改记录信息不全； 7.监理安全隐患整改文件形式不符合要求，且无整改时限； 8.脚手架安装不规范，屋面楼梯防护栏杆高度不足、踢脚板设置不连续、安全网未满挂； 9.施工现场材料堆放凌乱； 10.1#塔吊大量标准节连接螺栓无强度等级标记，部分标准节连接螺栓无防松措施，且松动，部分标准节横腹杆无固定销轴，或销轴未穿开口销，力矩限制器定幅变码、预警触点均失效，回转限制器失效，司机室操纵装置零位自锁人为绑定，警铃失效，液压控制系统按钮缺失，检测机构未严格按DBJ/T15-73-2010进行安装检验。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：广东冠雄建设集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广州广骏工程监理有限公司 |  |  |
| 湛江 | 麻章区瑞云北路公共租赁住房项目 | 建设单位：湛江市房产管理局 | 1.5项资料未提供，分别是商品混凝土质量证明书、砌筑砂浆送检报告、沉降观测记录、砌体植筋锚固力检测报告、工程质量问题处理及验收记录； 2.现场未设置标准养护室； 3.3#楼27、28层砌块缺棱掉角严重、灰缝未勾缝； 4.3#楼1个十层墙竖向分布钢筋间距、1个十一层梁箍筋间距、1个十一层板钢筋间距不符合设计要求； 5.3#楼十一层梁3-9～3-11×4/3-F回弹法检测混凝土强度构件推定値为28.8MPa，未达到设计强度等级C30； 6.3#楼十层墙柱1/3-F×3-6～1/3-6回弹法检测混凝土强度构件推定値为32.2 MPa，未达到设计强度等级C35； 7.施工单位的安全、技术管理机构负责人，项目负责人，专职安全员未参加危险性较大的分部分项施工方案专家评审会； 8.监理员谭虓、岑珊伊、郑世成、何力未到位。 | 部分存在问题整改不到位。 |
|  |  | 施工单位：湛江市高盛建筑工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：南宁品正建设咨询有限责任公司 |  |  |
|  | 畔山华庭（三期）项目 | 建设单位：廉江市皇山实业有限公司 | 1.5项资料未提供，分别是水泥送检报告、砌块送检报告、砌筑砂浆试验报告及统计评定表、沉降观测记录、填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告； 2.高应变检测数量不足； 3.箍筋未设置双方向135°弯头；部分梁主筋锚固进入核心区长度不足； 4.核心区箍筋少漏；部分二排筋位置偏低；梁底保护层厚度不足； 5.砌块缺棱掉角，灰缝不密实未勾缝； 6.抽检的25#楼二层2个楼板钢筋间距不满足设计要求； 7.部分灌注桩变更为预应力管桩未重新图审； 8.项目经理未参加周例会； 9.电工、架子工、焊工等特种作业人员未持有效证件上岗； 10.未组织建筑起重机械应急演练； 11.电梯井垂直防护不严，建筑物与排栅间隙过大但临边防护不严； 12.1项资料未提供，监理单位负责人每季度带队检查记录，企业分支机构每月检查记录，缺少部分项目监理部周检记录； 13.总监赵天喜，专业监理工程师余良驹、曲广宁，监理员周敏未到位，上述4人注册证过期； 14.未提供安全隐患排查整治的安全监理工作台帐，有部分检查记录。 | 发出行政处罚决定书，但未报送最终执法处罚情况。 |
|  |  | 施工单位：广东广基建设集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东中水工程监理有限公司 |  |  |
| 湛江 | 湛江市残疾人康复中心项目 | 建设单位：湛江市代建项目管理局 | 1.2项资料未提供，分别是沉降观测记录、填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告； 2.现场未设置标准养护室； 3.二层楼板混凝土有开裂渗漏痕迹； 4.灰缝不饱满未勾缝； 5.抽检的四层1个柱箍筋间距不满足设计要求，五层1个楼板厚度不满足设计要求； 6.未组织建筑起重机械应急演练； 7.栅与建筑物排间隙过大，但临边防护不严； 8.消防干管直径不符合规范GB50720-2011要求，未配备消防箱和水带； 9.未提供监理单位负责人每季度带队检查记录和企业分支机构每月检查记录； 10.监理员吴霞、赵美鑫未到位； 11.有检查记录，但没有建立安全隐患排查整治的安全监理工作台帐。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：湛江市第四建筑工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：重庆林鸥监理咨询有限公司 |  |  |
| 茂名 | 一方名苑二期（东区）项目 | 建设单位：茂名市一方房地产开发有限公司 | 1.7项资料未提供，分别是施工企业负责人带队季检记录、建筑起重机械安全自查隐患台账、建筑起重机械设备管理人员的文件或手续、起重机械应急演练记录、监测记录，监测方案未经专家评审、高处作业人员健康检查制度及实施记录、临边、洞口安全防护隐患台账； 2.特种作业人员未报监理审查； 3.施工单位安全、技术部门负责人、项目负责人未按要求参加专家评审会； 4.高大模板支撑系统专项方案修改后通过的结论，相关方未签名确认； 5.施工单位安全、技术部门负责人、总监未按要求参加高大模板、深基坑专家评审会； 6.深基坑安全专项方案修改后通过的结论，相关方未签名确认； 7.脚手架与建筑物间隙较大，但未做临边防护；脚手架平桥临边防护不严； 8.4项资料未提供，分别是监理负责人带队季度检查记录、分支机构月检记录、危险性较大的分部分项工程监理内容、安全隐患排查整治的安全监理工作台账、安全隐患整改验收记录； 9.专业监理工程师陈有武、郭兴运、李秀雄，监理员朱小东、钟明辉、李成锋、李雄未到岗。 | 启动了执法调查问询程序并已查实，但未报送后续执法处罚情况。 |
|  |  | 施工单位：中国建筑第四工程局有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：北京敬业建设监理有限公司 |  |  |
|  | 职业卫生综合楼重建项目 | 建设单位：茂名市职治病防治院 | 1.10项资料未提供，分别是落实安全专项整治方案实施记录、建筑起重机械专项施工方案、建筑起重机械指定设备管理人员的文件或手续、起重机械维保养护单位及合同、起重机械事故应急预案及演练记录、临边、洞口等安全防护设施验收资料、高处作业人员健康检查制度及实施记录、消防设施布置平面图、施工现场动火管理制度及落实记录、防火安全培训方案及培训记录； 2.起重机械未办理使用登记； 3.建筑起重机械安装人员未报监理审核，架子工操作证过期未及时更新； 4.建筑起重机械未办理登记，未提供隐患台账及相关落实情况； 5.未建立临边、洞口安全防护安全隐患排查台账； 6.脚手架与建筑物间隙过大，未做临边防护；电梯井口防护不严； 7.施工现场未设置消防通道，未配置消防水带、各层未配置灭火器； 8.3项资料未提供，分别是监理单位检查记录、安全隐患排查整治的安全监理工作台账、隐患整改验收记录。 | 已按照要求进行整改、行政处罚；如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：茂名立达建设工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东华联建设投资管理股份有限公司 |  |  |
| 茂名 | 高州碧桂园项目 | 建设单位：广东博意建筑设计院有限公司 | 1.10项资料未提供，分别是起重机械应急演练记录、高处作业人员健康检查制度及实施记录、临边、洞口安全防护隐患台账； 2.脚手架与建筑物间隙较大，但未做临边防护；脚手架平桥临边防护不严，如17#21层； 3.17#楼施工现场未设置消防通道 4.消防干管直径80mm，不符合规范要求100mm 5.专业监理工程师卢伟锋，监理员梁拓未到岗。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：广东中城建设集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东国晟建设监理有限公司 |  |  |
| 肇庆 | 肇庆市端州区人民法院审判法庭大楼工程项目 | 建设单位：肇庆市端州区人民法院 | 1.抗拔桩承载力降低，发生重大设计变更，未重新审查； 2.灌注桩桩端持力层有溶洞，初检和扩大复检中均发现桩端持力层未达到设计要求的情况，后续的不合格处理程序不完善； 3.原材料、半成品进场报审手续不符合要求； 4.砌体砌筑质量差，砂浆不饱满，有通缝、透明缝，拉结筋未设置或设置不规范； 5.不同批次的防水材料进场未重新送检； 6.勘察设计为同一单位，但项目负责人不同，而“两书”签署为同一人； 7.项目经理签名有两个版本； 8.质量缺陷无书面处理和验收记录； 9.监理无平行检验记录；未见防水施工旁站记录；质量问题监理通知单过少； 10.塔机标准节对角抗扭撑杆未固定； 11.项目周检、公司日检流于形式，内容简单； 12.楼层内临边防护不到位； 13.项目经理证件已过有效期； 14.监理未认真落实周检、日检制度；项目部未建立人员健康检查制度，未进行高坠知识培训； 15.未建立安全隐患台账； 16.楼层内消防设施未按规定设置。 | 部分存在问题整改不到位。 |
|  |  | 施工单位：广州市黄埔建筑工程总公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东建翰工程管理有限公司 |  |  |
| 肇庆 | 2015年市直保障性住房（惠兴居二期）9#楼项目 | 建设单位：肇庆市代建项目管理局 | 1.混凝土构件尺寸偏差较大，有蜂窝、麻面、漏浆、露筋等质量缺陷； 2.加气砼砌块破损较多，造成砌体砌筑质量差，构造柱及门窗洞口二次浇筑的构造措施砼浇筑质量非常差，外墙面未按要求满挂铁丝网； 3.专项施工方案未由项目技术负责人编制；技术交底人不是质检员（由施工员代）； 4.未就质量问题（缺陷）处理形成书面处理和验收记录； 5.监理规划、细则签名未手签，针对性差；平行检验记录部详实，未签名； 6.质量问题的监理通知单过少； 7.塔机小车防断绳装置失效；施工电梯2#：10层处2节标准节高强螺栓脱落； 8.项目周检、公司日检流于形式； 9.模板支撑体系搭设与方案不符； 10.未开展防护用品和高处坠落知识培训；未建立人员健康检查制度； 11.监理未认真落实周检、日检制度；监理实施细则对危大工程针对性不强，内容不实，未建立安全监理工作台账。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：肇庆市资信工程建设监理有限公司 |  |  |
|  | 帝豪花园二期7-9幢及地下室（三期）项目 | 建设单位：肇庆市顺雅房地产开发有限公司 | 1.地下室防水层未按设计要求设置，无防水材料检验报告； 2.施工现场未按要求配备标准养护室； 3.钢筋锈蚀严重，柱受力钢筋街头百分率超规范，剪力墙钢筋偏位； 4.施工设计为2006年，实际报建和开工时间为2016年，时间跨度大，开工前未根据规范调整对设计进行重新出图和审图； 5.图纸中未明确框架结构部分的抗震等级； 6.监理平行检验记录不详实；工程例会纪要不详；监理细则无针对性； 7.项目经理未参加工程例会；施工组织设计项目经理代签名，技术负责人未签字； 8.塔机基础螺栓被土方掩埋； 9.未认真按照省、市专项整治方案开展自查自纠工作； 10.项目周检、日检频率不足，检查过于简单； 11.有一名安全员不在岗； 12.模板支撑体系未设置扫地杆、四周立面剪刀撑及方案要求的连接杆件；基坑监测不符合要求； 13.未对安全防护用品和高坠知识进行培训；未建立人员健康检查制度和安全隐患台账； 14.个别区域消防设施配备不足； 15.监理单位监理实施细则不全不实。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：肇庆市鼎湖城建建筑工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：肇庆市鼎建工程建设监理有限公司 |  |  |
| 清远 | 英德市中医院业务用房改扩建工程 | 建设单位：英德市中医院 | 1.部分原材料未检测已使用； 2.个别混凝土构件由于涨模造成尺寸偏差超规范，个别剪力墙有漏筋现象； 3.无质量缺陷处理和验收记录； 4.总监履职情况较差； 5.分包报审内容不全； 6.无监理平行检验记录。 7.施工安全方面存在的问题。 8.塔机回转中节高强螺栓返松；施工电梯2#防冲顶电气开关失效； 9.未按照省、市建筑施工安全专项整治方案要求，开展自查自纠工作；未建立人员健康检查制度并落实；未进行防护用品正确使用和高坠安全知识培训； 10.模板支撑局部未设置扫地杆，支撑系统未形成整体性，局部区域最上一道水平杆下未设置纵横向水平杆；个别处立杆垂直度不足；个别处立杆接头在同一水平面内未错开布置； 11.楼层内临边洞口防护不到位，外架与建筑间空隙未密封； 12.监理单位日检频率不足，未建立安全隐患整治台账。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：广东华坤建设集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：英德市建宇工程监理咨询有限公司 |  |  |
|  | 兴古阁项目 | 建设单位：清远市德信实业有限公司 | 1.砼观感较差，柱、剪力墙涨模现象较普遍，造成尺寸偏差较大，未能及时修复； 2.阳台、窗台后浇混凝土质量非常差，普遍存在漏浆、大的孔洞及受力钢筋外露； 3.砌体砌筑质量较差，普遍存在通缝、砂浆灰缝不饱满、厚度不均匀，门洞过梁、墙体构造柱设置不规范； 4.未定期召开工程例会，项目经理未到岗履职，也未参加本次检查； 5.未就质量问题（缺陷）处理形成书面处理和验收记录； 6.监理机构岗位设置不明晰，专监不在岗，监理细则没有针对性； 7.塔机2#回转中节高强螺栓返松；力矩限制器触电螺母脱落；施工电梯最上面一道附着装置漏装销轴； 8.未按照上级工作部署，开展自查自纠工作；项目周检流于形式； 9.模板专项方案审批程序不全； 10.没有模板事故应急预案及专项演练； 11.未开展高坠安全知识培训；未建立人员健康检查制度； 12.未建立隐患台账； 13.模板支架系统未设置扫地杆，未设置纵横向水平杆，未设置剪力撑；个别顶托过长；立杆垂直度不足； 14.监理单位未建立安全隐患台账。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：湖南省衡南第五建筑工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：清远中正工程监理有限公司 |  |  |
| 清远 | 金海湾南区22、23#楼项目 | 建设单位：清远市金海湾豪庭房地产有限公司 | 1.主体砼观感较差，表面有浮浆、起砂现象，部分剪力墙、梁漏浆严重，造成砼强度降低影响结构使用安全，且部分缺陷部位现场直接用砂浆修补； 2.砌体砌筑质量较差，使用的砌块破损现象普遍，纵横墙交接处咬槎不规范，砂浆灰缝过厚，不饱满，存在通缝、透明缝，顶砖与梁底直接接触无砂浆； 3.项目经理履职不到位，未参加工程例会； 4.未就质量问题（缺陷）的处理形成书面记录和验收记录； 5.监理机构设置不完善，未任命专业监理工程师，由监理员代行职责； 6.监理旁站记录不全，无平行检验记录；监理通知单回复不全；分项工程验收记录不全； 7.未按照省、市要求开展自查自纠工作；模板方案审批程序不全；架子工证件过有效期，焊工持证不符合要求；无人员健康检查制度并落实；未建立隐患台账；消防平面未细化，消防设施设置不规范； 8.地下室模板支架未设置扫地杆及纵横向水平杆； 9.监理单位周检、日检不符合要求，未建立安全隐患工作台账； 10.施工电梯2#左笼一滚轮螺栓脱落；25层处标准节斜腹杆变形。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：清远市金誉建筑工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东中诚项目管理有限公司 |  |  |
| 云浮 | 云浮印象·祥云城（二期）项目 | 建设单位：云浮市华川投资有限公司 | 1.8项资料未提供，分别是建筑施工安全专项整治方案相关文件、起重机械隐患台账、设备管理人员的文件或手续、起重机械事故应急预案及演练记录、临边、洞口等安全防护设施验收资料、高处作业人员健康制度及落实记录、消防设施布置平面图、防火消防培训制度及培训记录； 2.项目经理杨富强、专职安全员赵毅、郭晋云未到岗履责； 3.特种作业人员未报监理审核； 4.抽查6#楼电梯口、建筑物临边无防护（整个项目洞口、临边防护缺失严重）； 5.监理单位建筑施工安全管理情况检查； 6.7项资料未提供，分别是相关检查记录、深基坑监理实施细则、安全监理工作台账、安全隐患整改验收记录； 7.专监李正生、傅苓，监理员伦悦华、胡光勤未到岗履责，专监李正生、监理员伦悦华、胡光勤、钟浩华证件过期。 | 未报送后续执法处罚情况。 |
|  |  | 施工单位：四川立良建设工程有限责任公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东广信建筑工程监理有限公司 |  |  |
|  | 一方御湾商住小区项目 | 建设单位：罗定市一方房地产开发有限公司 | 1.7项资料未提供，分别是施工安全专项整治方案文件及落实记录、起重机械安全隐患管理台账、指定设备管理人员的文件或手续、起重机械事故应急预案及演练记录、高处作业人员健康检查制度及落实记录、临边洞口相关隐患排查整治台账、防火安全培训方案及培训记录； 2.项目负责人、专职安全员未能到岗履责； 3.签订起重机械维保合同单位与维保记录的实施单位不一致； 4.抽查6栋25层电梯井、临边防护不严； 5.施工现场未设置消防通道； 6.抽查6栋各层均未配备消防器材； 7.3项资料未提供，分别是监理企业负责人带队季检记录、深基坑监理实施细则、安全隐患排查整治的安全监理工作台账； 8.未按规定配备足够专监、监理员；总监钟洪彬未到岗履责。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
| 云浮 |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位：茂名建筑集团第二有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东粤能工程管理有限公司 |  |  |
|  | 金濠花苑项目 | 建设单位：云浮市寰宇房地产开发有限公司 | 1.9项资料未提供，分别是安全专项整治方案相关文件及落实记录、起重机械隐患台账、指定设备管理人员的文件或手续、起重机械事故应急预案及演练记录、高大模板支撑系统事故应急演练记录、高处作业人员健康检查制度及落实记录、临边洞口安全防护隐患排查整治台账、消防设施布置平面图、防火安全培训方案及培训记录； 2.抽查8层、19层临边、洞口安全防护设施不符合有关技术标准； 3.抽查21栋2/8/19层未设消防栓； 4.3项资料未提供，分别是监理单位负责人带队季检记录、深基坑、高大模板监理实施细则、安全隐患排查整治的安全监理工作台账； 5.专业监理师刘松汉未到岗履责。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：浙江圣华建设集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东健城建设监理有限公司 |  |  |
| 顺德 | 天銮花园一期项目 | 建设单位：佛山泓升置业发展有限公司 | 1.项目经理、总监履责不到位； 2.起重机械未建立安全隐患和管理问题台账； 3.4#楼塔吊部分标准节连接螺栓松动； 4.法定代表人授权书、“工程质量责任终身承诺书”签署不齐； 5.工程分部验收没有及时办理。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：山河建设集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东安业建设工程顾问有限公司 |  |  |
|  | 顺德华侨城天鹅湖花园三期1区（L3、L4、L5、M4、M5、A2、A3及地下室1#）项目 | 建设单位：广东顺德华侨城实业发展有限公司 | 1. 项目经理履责不到位； 2.基坑支护方案无总包单位企业技术负责人签名审批； 3.外墙砖拉拔试验、聚苯板检测报告滞后； 4.法定代表人授权书、“工程质量责任终身承诺书”签署不齐； 5.L5号楼施工升降机2、4、13、15、16号层门可从室内开启，第2、3道附墙螺栓长度不足，停层平台与外脚手架混搭； 6.部分楼层材料堆放凌乱，地面积水严重，电信拖地。 | 已按照要求进行整改，并如期报送整改落实情况。 |
|  |  | 施工单位：泰兴市第一建筑安装工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位：广东立德建设监理有限公司 |  |  |