2018年度房建、市政工程勘察设计质量专项检查情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 勘察单位 | 设计单位 | 审查机构 | 检查情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 勘察 | 设计 |
| 1 | 汕头火车站综合客运枢纽首期工程（站前广场换乘中心）项目 | 中铁咨询建筑工程设计研究院有限公司 | 中铁设计咨询集团有限公司（甲级） | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 1.对特殊性岩土评价不足，未提出处理措施的建议；2.报告中项目负责人应有注册资格，签署不完整；3.原始资料不齐全，欠缺勘探点的测量数据 | 建筑设计：1.应明确：电梯应具备节能运行功能。两台机以上电梯集中排列时，应设置群控措施。补充电梯层门的耐火极限不应低于1.00h，并应符合现行规范规定的完整性和隔热性要求。2.应按要求明确采用预拌砂浆。3.负一层“社会及出租换乘厅”公共厕所应设第三卫生间。4.负二层部分不同防火分区防火墙上的人防连通门应增设甲级防火门。十九、二十层防火分区间通过口部1-1形成连通，口部处应增设甲级防火门，如采用人防门代替甲级防火门时应注明防护门、防护密闭门、密闭门代替甲级防火门时，其耐火性能应符合甲级防火门的要求。5.负一层、首层应完善消防控制室、消防泵房设置门槛等防水淹具体措施。6.楼梯应至少一侧设扶手（直跑梯），梯段净宽达三股人流时应两侧设防水，达四股人流时宜加设中间扶手。7.弧形型汽车坡道建议设置横向超高。8.第十九防火分区通向其中一安全出口处设置防火卷帘有误，应确保该防火分区有2个以上出口，最远疏散距离应小于60米。第五防火分区开向其中一疏散楼梯门有误，应确保该防火分区有2个以上出口。 结构设计：1.结构计算时结构重要性系数取1.0不正确，应为1.1；2.地下室抗浮计算时取设计水位2.32m，小于已确定的设计水位（3.62m）；3.地上部分的混凝土框架结构也为乙类建筑，抗震等级应为一级而非二级。 |
| 2 | 汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目——滨海大道塔岗围段工程 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司（甲级） | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司（甲级） | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 1.报告未按注册规定加盖注册执业印章；2.野外记录不齐全；3.审查机构应检查各种印章的使用 | 1.审定、审核为同一人，不符合规定；2.初步设计评审如已补充应在图纸中体现；3.施工图中出现其他设计单位名称；4.应按要求明确采用预拌砂浆；5.应明确说明施工验收、交工等规范；6.挡墙部分环境等级等设计要求欠缺；7.二次过街，应设置信号灯。 |
| 3 | 长厦小学龙腾校区 | 深圳市工勘岩土集团有限公司（甲级） | 广东新长安建筑设计院有限公司（甲级） | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 欠缺场地土壤氡浓度检测报告 | 基本符合规范要求 |
| 4 | 汕头口腔医院 | 深圳市工勘岩土集团有限公司（甲级） | 汕头市建筑设计院(甲级） | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | - 1.缺项目勘察大纲、钻孔测放数据表及工程勘察野外编录表；2.勘察报告欠缺岩芯相片；3.欠缺场地土壤氡浓度检测报告；4.对建设场地不良地质作用及特殊性岩土的评价不充分。 | 个别楼梯活载取2.0N/m2，小于规范要求3.5N/m2 |
| 5 | 汕头市濠江区濠江大桥二桥建设工程 | 汕头市粤东工程勘察院（甲级） | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（甲级） | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 1.原始记录不完整，责任人签署不全；2.原位测试手段单一；3.勘察报告中勘察等级需根据桥梁重要性进行划分，报告中错误，无法明确桥梁的重要性；4.场地类别划分位于分界线，偏于不安全；5.审图单位需认真落实审查回复后的整改意见，部分参数需复核（如场地类别） | 桥上管线不应在桥上设置电压大于10kV的电力管线，现设计有一条110kV的电力管线，明显不符合要求，但有请行业第三方论证该电力管道的可行性，并经相关部门批准，但设计时应完善说明。 |
| 6 | 龙光·阳光悦府（现更名：金色·阳光悦府） | 汕头市建筑设计院(甲级) | 广东现代建筑设计与顾问有限公司(甲级) | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 1.报告未标识；2.放点原始未见照片（纲要日期后补）；3.勘察等级的划分依据有误（审图单位应跟踪落实） | 建筑设计：1.开闭所门窗应按《20kV及以下变电所设计规范》要求设置；2.地下室采光井与建筑距离应符合要求；3.地下室2栋设备用房作为独立的防火分区应设置2个安全出口；4.采用了外遮阳的窗，图中应对应体现，玻璃门应明确防撞措施，空调架应预留空调机入口。 结构设计：基本满足规范要求。 |
| 7 | 实训中心大楼 | 汕头粤东工程勘察院（甲级） | 汕头市潮阳建筑设计院（乙级） | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 1.勘察报告对特殊性岩土的工程特征及其性质的分析评价欠缺，也未提出防治措施的建议，应补充完善；2.钻探原始记录不够完整，未按规定进行检查，勘探孔坐标和高程的测放未见过程记录，仅见结果，应校和完善；3.报告中未见氡气检查报告及其结果的评价，应完善；4.勘察报告未按规定进行有效的标识。 | 建筑设计：1.设计总说明中应补充引用《无障碍设计规范》等有关规范内容，补充防火说明等内容；2.明确无障碍通行的门内外地面高差不应大于15mm；3.绿色建筑设计的承诺书有关单位没有盖章；绿建资料应有氡气检测报告。 结构设计：1.个别楼梯活载取2.0N/m2，小于规范要求3.5N/m2；2.个别框架梁箍筋采用直径8，小于规范要求直径10。 |
| 8 | 汕头市公安局潮南分局业务技术用房 | 汕头市粤东工程勘察院（甲级） | 广东中美建筑设计院有限公司（甲级） | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 基本满足规范要求 | 基本满足规范要求 |
| 9 | 南澳县环城东路道路及配套改造工程 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司（甲级） | 汕头市城建工程设计院（市政乙级） | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 1.特殊性岩土未评价，未按2016版现行规范调整；2.欠缺勘探孔放点原始记录。 | 1.图纸签署不完善，缺少专业负责人签署；2.缺少初步设计情况及评审意见执行情况（项目为县级主干道）；3.应按要求明确采用预拌砂浆；4.个别技术参数有误；5.大于16m人行横道未设二次过街安全岛；6.计算过于保守；7.缺少残疾人专用标志；8.学校门口未设置人行横道 |